玻璃保险丝管  (快熔型)    5.0*20

CLASS TUBE FUSE(FAST-BLOW)

1、本保险丝适用于保护仪器,电源供应器,显示器等.

2、形状及尺寸如下图(单位:mm)

20±0.5

5.0±0.2

5.0*20mm (±0.5mm)

3、额定电压  250V  AC

额定电流 系列等.

4、材料:

A 玻璃本体:透明玻璃可清晰见到内部之熔线.

B 两边铜头:以导电良好之金属材料,镀镍.

C 铜头强度:铜头和玻管本体的扭力,最小为720gcm.

5、电气性:

| 额定(RATING) | 熔断时间(BLOWING TIME) |
| --- | --- |
| 150% | 1 hour minimum |
| 210% | 30 minutes maximum |
| 275% | 50ms minimum 2s maximun |

工程：王国平	核准：胡炎红